	
	
	
	
	ANEXA nr 2 la formularul de oferta
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI

	
	                                                                  MASURATORI GROSIMI TEVI - CAZANE de ABUR nr 1,2,3
	
	

	
	
	                C E T   S U D
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. Crt.
	Denumire cazan / Denumire subansamblu
	Dimensiuni Material
	Nr. Puncte de masurat
	Pret [ lei fara TVA]
	Perioada de executie
	

	
	
	
	
	Unitar
	Total
	
	

	CAZAN ABUR nr.1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Perete membrana spate cazan - se masoara tevile de legatura la distanta de 1m,deasupra colectorului
	Teava Ø 133x8
	9
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	2
	Perete membrana convectiv spate spre SI - se masoara la distanta de 1.5m sub curba
	Teava Ø 60x4
	30
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	3
	Perete despartitor convectiv - se masoara tevile si elementele de protectie la 1.7m de la tamurul inferior
	Teava Ø 60x4
	76
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	4
	Perete membrana tavan focar - la distanta de 1.5m de la tambur,partea inferioara din 2 in 2 tevi
	Teava Ø 60x4
	36
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	5
	Economizor tr.II - se masoara tevile din rindurile 1 si 2 sus,din 3 in 3 tevi,pe partea superioara in 3 puncte
	Teava Ø 32x3.5
	90
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	6
	Perete membrana tavanSI - se masoara 20 tevi din mijloc,pe partea inferioara,la 1m de curba dinspre tambur
	Teava Ø 60x4
	20
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	7
	Economizor tr.I - se masoara tevile din rindurile 1 si 2 sus,din 3 in 3 tevi(idem ECO II)
	Teava Ø 32x3.5
	90
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	8
	Fascicol convectiv,ultimul rind de tevi din drumul III,la 1.5 mde curba superioara
	Teava Ø 60x4
	44
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	 
	
	TOTAL PUNCTE
	395
	
	
	 
	

	CAZAN  ABUR nr.2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Perete membrana spate cazan - se masoara tevile de legatura la distanta de 1m,deasupra colectorului
	Teava Ø 133x8
	9
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	2
	Perete membrana convectiv spate spre SI - se masoara la distanta de 1.5m sub curba
	Teava Ø 60x4
	30
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	3
	Perete despartitor convectiv - se masoara tevile si elementele de protectie la 1.7m de la tamurul inferior
	Teava Ø 60x4
	76
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	4
	Perete membrana tavan focar - la distanta de 1.5m de la tambur,partea inferioara din 2 in 2 tevi
	Teava Ø 60x4
	36
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	5
	Economizor tr.II - se masoara tevile din rindurile 1 si 2 sus,din 3 in 3 tevi,pe partea superioara in 3 puncte
	Teava Ø 32x3.5
	90
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	6
	Perete membrana tavanSI - se masoara 20 tevi din mijloc,pe partea inferioara,la 1m de curba dinspre tambur
	Teava Ø 60x4
	20
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	7
	Economizor tr.I - se masoara tevile din rindurile 1 si 2 sus,din 3 in 3 tevi(idem ECO II)
	Teava Ø 32x3.5
	90
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	8
	Fascicol convectiv,ultimul rind de tevi din drumul III,la 1.5 mde curba superioara
	Teava Ø 60x4
	44
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	 
	
	TOTAL PUNCTE
	395
	
	
	 
	

	CAZAN ABUR nr.3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Perete membrana spate cazan - se masoara tevile de legatura la distanta de 1m,deasupra colectorului
	Teava Ø 133x8
	9
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	2
	Perete membrana convectiv spate spre SI - se masoara la distanta de 1.5m sub curba
	Teava Ø 60x4
	30
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	3
	Perete despartitor convectiv - se masoara tevile si elementele de protectie la 1.7m de la tamurul inferior
	Teava Ø 60x4
	76
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	4
	Perete membrana tavan focar - la distanta de 1.5m de la tambur,partea inferioara din 2 in 2 tevi
	Teava Ø 60x4
	36
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	5
	Economizor tr.II - se masoara tevile din rindurile 1 si 2 sus,din 3 in 3 tevi,pe partea superioara in 3 puncte
	Teava Ø 32x3.5
	90
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	6
	Perete membrana tavanSI - se masoara 20 tevi din mijloc,pe partea inferioara,la 1m de curba dinspre tambur
	Teava Ø 60x4
	20
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	7
	Economizor tr.I - se masoara tevile din rindurile 1 si 2 sus,din 3 in 3 tevi(idem ECO II)
	Teava Ø 32x3.5
	90
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	8
	Fascicol convectiv,ultimul rind de tevi din drumul III,la 1.5 mde curba superioara
	Teava Ø 60x4
	44
	 
	 
	CONFORM GRAFICULUI
	

	 
	 
	TOTAL PUNCTE
	395
	 
	 
	 
	

	 
	TOTAL PUNCTE DE MASURAT = 395 X 3 = 1185 puncte.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TOTAL (lei fara TVA)
	
	
	


Ofertant

……………………………

